## 说明
杆号命名中"大/小/支"的含义
杆塔编号沿线路从变电站出口往外递增。每根杆塔分两侧：
・大号侧：朝下游方向（编号更大、离电源更远）的一档线路
・小号侧：朝上游方向（编号更小、离电源更近）的一档线路
・支：表示该监测点在支线（分支线路）上，不在主干道上
同一根杆塔可能两侧都挂监测点（如本表中的 #81小 / 81大），这不是重复记录，
而是两个不同的监测点，分别监测这根杆两侧的两档线路。
利用这一点，定位精度可以做到具体一档线路级别，而不只是"两个监测点之间"：
小号侧报故障、大号侧没报 → 故障在小号侧那一档；反之则在大号侧那一档。

## 监测点定位与规范化
原始名称(历史数据) | 规范化名称 | 杆号 | 大/小/支号侧 | 自动定位状态 | 图纸坐标(x0,top) | 匹配到的原始标注 | 备注
10kV火龙线#100大 | 10kV火龙线#100大 | 100 | 大 | 已定位 | 1092.4, 445.6 | #100#101#108#109 | '#'+杆号精确匹配
10kV火龙线#108小 | 10kV火龙线#108小 | 108 | 小 | 已定位 | 1092.4, 445.6 | #100#101#108#109 | '#'+杆号精确匹配
10kV火龙线#114.19大 | 10kV火龙线#114.19大 | 114.19 | 大 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线#13小 | 10kV火龙线#13小 | 13 | 小 | 已定位 | 622.9, 376.5 | #13 | 匹配到7处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#18.25小 | 10kV火龙线#18.25小 | 18.25 | 小 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线#18.35小 | 10kV火龙线#18.35小 | 18.35 | 小 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线#22大 | 10kV火龙线#22大 | 22 | 大 | 已定位 | 155.9, 410.4 | #22 | 匹配到2处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#25小 | 10kV火龙线#25小 | 25 | 小 | 已定位 | 156.7, 401.3 | #25 | 匹配到4处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#32小 | 10kV火龙线#32小 | 32 | 小 | 已定位 | 934.1, 413.8 | #32#33 | 匹配到3处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#40小 | 10kV火龙线#40小 | 40 | 小 | 已定位 | 1123.6, 403.0 | #40 | 匹配到3处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#64小 | 10kV火龙线#64小 | 64 | 小 | 已定位 | 1127.2, 392.3 | #64 | 匹配到2处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#67.7支 | 10kV火龙线#67.7支 | 67.7 | 支 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线#67大 | 10kV火龙线#67大 | 67 | 大 | 已定位 | 1127.3, 387.6 | #67 | 匹配到2处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#71小 | 10kV火龙线#71小 | 71 | 小 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线#7大 | 10kV火龙线#7大 | 7 | 大 | 已定位 | 1092.4, 374.2 | #8#7 | 匹配到15处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#81小 | 10kV火龙线#81小 | 81 | 小 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线#82大 | 10kV火龙线#82大 | 82 | 大 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线#85大 | 10kV火龙线#85大 | 85 | 大 | 已定位 | 1123.7, 377.3 | #85 | 匹配到2处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线#90大 | 10kV火龙线#90大 | 90 | 大 | 已定位 | 1123.8, 371.5 | #90 | 匹配到2处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线18支 | 10kV火龙线#18支 | 18 | 支 | 已定位 | 153.7, 460.6 | #18 | '#'+杆号精确匹配
10kV火龙线19小 | 10kV火龙线#19小 | 19 | 小 | 已定位 | 1123.6, 412.2 | #19 | 匹配到3处，需人工确认具体是哪一个
10kV火龙线45大 | 10kV火龙线#45大 | 45 | 大 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10kV火龙线81大 | 10kV火龙线#81大 | 81 | 大 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10 kV火龙线#80大 | 10kV火龙线#80大 | 80 | 大 | 未定位 | - | - | 自动提取未找到，需人工在图上查找
10KkV火龙线#3小 | 10kV火龙线#3小 | 3 | 小 | 已定位 | 891.1, 388.5 | #3 | 匹配到22处，需人工确认具体是哪一个

## 数据清洗概要(火龙线)
项目 | 结果
正常数据中火龙线相关记录数 | 5716 行（原始10000行中筛选出监测点名称含“火龙线”的记录）
时间戳异常记录数 | 1 行（#114.19大，时间戳为 2042-05-09，其余5715行均为2026年，判定为该行录入错误，建议剔除，不做推测性修正）
命名不规范记录 | 存在'10 kV'多空格、'10KkV'拼写错误各1个监测点，已在规范化表中统一为'10kV火龙线#杆号+大/小/支'格式
异常数据(短路事件)中火龙线相关记录数 | 17 行，对应约7次不同时间的故障事件（部分事件同一时刻有多个监测点同时报告）

## 异常事件位置交叉核对
故障时间 | 涉及监测点 | 故障相别 | 已知图纸坐标 | 初步判断
2024-12-10 17:11:59 | 10kV火龙线19小; 10kV火龙线#18.25小; 10kV火龙线18支 | 均为短路:B相 | 10kV火龙线19小: (1123.6, 412.2); 18.25小: 未定位; 10kV火龙线18支: (153.7, 460.6) | 18/18.25/19 三点在多次事件中反复一起出现，位置上大概率彼此相邻，与'#18'附近编号连续这一点吻合，可信度较高
2024-07-20 06:20:13 | 10kV火龙线19小; 10kV火龙线#22大; 10KkV火龙线#3小 | B/C相，三点分散 | 10kV火龙线19小: (1123.6, 412.2); 22大: (155.9, 410.4); 3小: (891.1, 388.5) | #3与#19/#22在图纸坐标上明显不在同一行/同一区域，大概率不是同一次故障影响的相邻点，需人工确认是否为巧合同时上报，不建议直接当作同一故障事件处理
2024-06-09 15:03:33 | 10kV火龙线#114.19大 | 短路:B相，仅单点上报 | 114.19大: 未定位 | 只有#114.19一个点上报，无法用'上游有下游无'的逻辑判断区段，需要结合#114.19相邻监测点(目前均未定位)的数据才能验证
2024-06-07 21:20:53~21:23:56 | 10kV火龙线#81小; 10kV火龙线81大; 10kV火龙线#85大 | A/B/C相多次短路 | 81小: 未定位; 10kV火龙线81大: 未定位; 85大: (1123.7, 377.3) | #81小/81大是同一根杆两侧的监测点（不是重复记录），两侧都报了故障，说明故障影响到了#81杆两侧的线路；#85大也在附近时间报了故障，大概率是同一片区域的故障，具体是否是同一次事件、故障范围多大，需要结合#81与#85之间是否还有其他监测点/杆塔来确认
2024-03-27 15:28:30 | 10kV火龙线#18.25小; 10kV火龙线18支 | 均为短路:A相B相C相 | 18.25小: 未定位; 10kV火龙线18支: (153.7, 460.6) | 与事件1（12-10）为同一组监测点，说明#18/18.25一带可能是反复出问题的区段，值得重点关注